Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

RURA WODOCIĄGOWA DWUWARSTWOWA PE-HD SDR 11 PN16 RC

- rury mają spełniać wymagania specyfikacji PAS 1075 potwierdzone certyfikatami wydanymi osobno dla każdej z grup wymiarowych przez DIN CERTCO lub TÜV SÜD, wyprodukowane w całości z materiału PE 100 RC (bez regranulatu) rury mają posiadać certyfikat PAS1075,
- rury mają posiadać Krajową Ocenę Techniczną ITB potwierdzającą przydatność w technikach bezwykopowych oraz możliwość montażu bez obsypki i podsypki piaskowej, metodami tradycyjnymi i wąsko wykopowymi, jak również możliwość stosowania do bezwykopowych renowacji i wymiany rurociągów,
- ofertowane rury mają posiadać Krajową Ocenę Techniczną wydaną na podstawie badań wyrobu (nie granulat do ich produkcji),
- rury powinny pochodzić od jednego producenta posiadającego certyfikowany zintegrowany system zarządzania jakością i środowiskiem według norm ISO 9001 i ISO 14001 – dopuszcza się 100% materiału z PE 100RC; oferta musi posiadać przykładowe świadectwo 3.1.,
- Zamawiający wymaga, by dostarczone rury były fabrycznie nowe,
- długość standardowa pojedynczej rury w odcinkach prostych -12m,
- rury koloru niebieskiego (dopuszczalne różne odcienie) przeznaczone do budowy sieci wodociągowych,
- rury muszą posiadać możliwość zgrzewania i łączenia bez konieczności zdejmowania warstw ochronnych (pomiędzy poszczególnymi warstwami występują połączenia molekularne uniemożliwiające mechaniczne rozłączenie),
- oznakowane w sposób trwały na obwodzie rury: producent, materiał, przeznaczenie, norma produktu, szereg wymiarowy, data produkcji, średnica i grubość ścianki, oznaczenie partii produkcyjnej,
- do oferty należy dołączyć karty katalogowe oferowanego przedmiotu zamówienia,
- okres gwarancji – min. 5 lat,
- asortyment musi posiadać aktualny atest Państwowego Zakładu Higieny (PZH),
- oferta musi posiadać deklarację zgodności z polską normą lub aprobatę techniczną oferowanego asortymentu.

HYDRANT NADZIEMNY Z PODWÓJNYM ZAMKNIĘCIEM I ZABEZPIECZONY W PRZYPADKU ZŁAMANIA DN 80 RD 1500

• Gniazdo brązowe napawane, stanowiące monolityczną bryłę z korpusem dolnym, odporne na	zarysowania i uszkodzenia powierzchni
• Samoczynne całkowite odwodnienie z chwilą pełnego odcięcia przepływu
• Podwójne zamknięcie przepływu, realizowane za pomocą kuli w komorze zaworowej
• Zawór napowietrzający usytuowany w pokrywie, umożliwiający odwodnienie hydrantu
• Możliwość wymiany korpusu górnego bez, konieczności zamknięcia zasuwy odcinającej
• Trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kołnierzem trzpienia
• Uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego uszczelnienia korka odseparowana od medium
• Korek uszczelniający wykonany z mosiądzu prasowanego, zabezpieczony specjalnym pierścieniem	przed wykręceniem
• Element odcinająco-zamykający (grzyb) całkowicie zawulkanizowany gumą EPDM
• Pole herbowe
• Materiały zewnętrzne i wewnętrzne odporne na korozję
•Odporny na środki dezynfekcyjne (sugerowany roztwór NaOCl)
• Kolumna ze stali nierdzewnej 1.4301, 1.4401
•Głowica i cokół wykonane z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40, całkowicie zabezpieczone przed	korozją (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrycie żywicą epoksydową metodą fluidyzacyjną zgodnie z	normą DIN 30677, oraz wytycznymi jakościowymi i odbiorowymi wynikających z zaleceń	Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej GSK-RAL (oferta musi posiadać odpowiedni certyfikat)	lub korpus z zewnątrz i wewnątrz epoksydowany, minimalna grubość powłoki 250µm. Powłoki	epoksydowe odporne na przebicie elektryczne 3 kV. Konieczna jest możliwość obrotu głowicy o	dowolny kąt.
Do każdego hydrantu osłona odwadniacza musi być dołączona w komplecie.

Kształtki elektrooporowe

Kształtki elektrooporowe PE 100 SDR 11 o dopuszczalnym ciśnieniu roboczym 1,6 MPa,
kształtki elektrooporowe muszą mieć możliwość montażu na wszystkich rurach ciśnieniowych PE-HD (również na rurach PE 100 typ RC),
Kształtki elektrooporowe muszą posiadać trwałe oznaczenie partii produkcji producenta, uzwojenie grzewcze pokryte warstwą polietylenu chroniącego drut oporowy.
Kształtki wyposażone w wewnętrzne ograniczniki wsunięcia rury.
Muszą posiadać wprowadzenie parametrów zgrzewania trzema sposobami.
Kształtki muszą umożliwiać dokonanie procesu zgrzewania elektrooporowego
w zakresie temperatur od -10°C do +45°C
Kształtki elektrooporowe – mufy, trójniki, kolana, kolana dwustronnie nastawne muszą pochodzić	od jednego producenta dla zachowania standardów jakościowych oraz parametrów	eksploatacyjnych,
okres gwarancji – 10 lat,
do oferty należy dołączyć karty katalogowe oferowanego przedmiotu zamówienia,
asortyment musi posiadać aktualny atest Państwowego Zakładu Higieny (PZH),

Zasuwy kołnierzowe

- ciśnienie nominalne zasuw - PN 16,
- długość zabudowy – F5 (długa)
- korpus, pokrywa, klin – wykonane z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40 oraz trwałe oznaczenie na zasuwach w postaci odlewu, tj.: producent, klasa żeliwa, średnica, ciśnienie,
- pokrycie klina – miękkouszczelniające z zewnątrz i od wewnątrz elastomerem EPDM dopuszczonym do kontaktu z wodą pitną,
- przelot korpusu zasuwy - nominalny, pełny, bez przewężeń i gniazda miejscu zamknięcia,
- wrzeciono (trzpień) - stal nierdzewna, gwint walcowany, wyposażone w niskotarciowe podkładki lub łożysko,
- uszczelnienie wrzeciona – min. 4, uszczelki typu o-ring, nakrętka wrzeciona z mosiądzu utwardzonego powierzchniowo,
- zabezpieczenie tulei uszczelniającej przed kontaktem z ziemią – pokrywa z PE lub uszczelka czyszcząca oraz zabezpieczenie przed wykręceniem tulei, mocowanie tulei mosiężnej bezgwintowe,
- śruby mocujące pokrywę – wykonane ze stali nierdzewnej min. A2 lub ocynkowanej, wpuszczone, nieprzelotowe, zabezpieczone masą zalewową,
- wymiary kołnierzy i ich odwiercenie zgodne z Polską Normą,
- wszystkie elementy zasuwy muszą mieć gładkie powierzchnie i być pozbawione zadziorów i ubytków,
- kolor – niebieski,
- zasuwy zewnętrznie i wewnętrznie zabezpieczone antykorozyjnie farbą epoksydową naniesioną metodą fluidyzacyjną zgodnie z normą DIN 30677 oraz wytycznymi jakościowymi i odbiorowymi wynikających z zaleceń Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej GSK-RAL (oferta musi posiadać odpowiedni certyfikat) lub korpus z zewnątrz i wewnątrz epoksydowany, minimalna grubość powłoki 250µm. Powłoki epoksydowe odporne na przebicie elektryczne 3 kV; Oferta musi posiadać oświadczenie producenta o zgodności wyrobu z wymaganiami zamawiającego. Przewiduje się kontrolę grubości powłok ochronnych na etapie dostawy wyrobu,
- Zasuwy muszą pochodzić od jednego producenta dla zachowania standardów jakościowych oraz parametrów eksploatacyjnych,
- 10-letni okres gwarancji,
do oferty należy dołączyć karty katalogowe oferowanego przedmiotu zamówienia,
asortyment musi posiadać aktualny atest Państwowego Zakładu Higieny (PZH),

W przypadku niedotrzymania wymaganych grubości powłok wyrób zostanie odrzucony.

Kształtki żeliwne kołnierzowe

- kształtki wykonane z żeliwa sferoidalnego GJS 500,
- ochrona antykorozyjna wewnątrz i zewnątrz powłoką na bazie żywicy epoksydowanej minimum 250 mikronów wg normy PN-EN 14091 – oferta musi posiadać Certyfikat GSK-RAL, lub równoważny dokument wystawiony przez inną, niezależną jednostkę badawczą potwierdzający zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrycie farbą epoksydową w technologii fluidyzacyjnej zgodnie z normą DIN 30677, zapewniające minimalną grubość powłoki 250µm, odporność na przebicie elektryczne 3kV, zgodnie z zaleceniami jakościowymi i odbiorowymi Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej GSK-RAL,
- połączenia kołnierzowe i przyłącz wg. PN-EN 1092-2 (DIN 2501),
- ciśnienie PN16,
- gwarancja na produkt 36 miesięcy,
- do oferty należy dołączyć karty katalogowe oferowanego przedmiotu zamówienia,
- asortyment musi posiadać aktualny atest Państwowego Zakładu Higieny (PZH),

Obudowy teleskopowe do zasuw:

Wrzeciono zabezpieczone przed rozerwaniem, możliwość dopasowania do terenu w podanym zakresie. Kaptur trzpienia wykonany z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15, przymocowany śrubą.
Pręt ciasno dopasowany do kwadratowego profilu
Sprzęgło z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15 mocowane na trzpieniu armatury za pomocą zawleczki.
Rura osłonowa, kielich, kołnierz oraz podkładka oporowa, wykonane z polietylenu PE.
Kielich obudowy chroni trzpień armatury przed zanieczyszczeniami które
występują w ziemi.
Zamek oporowy umożliwiający ustawienie obudowy na dowolnej

Armatura w ramach całego zadania (hydranty, zasuwy, obudowy teleskopowe, kształtki żeliwne) winna pochodzić od jednego producenta dla
zachowania standardów jakościowych oraz parametrów eksploatacyjnych.